ÜRETİM TESİSİ, ÜRETİM TESİSİNE BÜTÜNLEŞİK ELEKTRİK DEPOLAMA ÜNİTESİ VE DEPOLAMALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ

PROJE KAPSAMI

| A. | PAFTALAR | LİSANSLI / LİSANSSIZ |  |  |  |  |  |  |  |  | AÇIKLAMALAR (Tüm paftalar Türkçe olarak hazırlanır ve yetkilendirilmiş branş mühendislerince kaşelenip imzalanır.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HES | RES | GES | JES | BES | TES | YGES | MES | EDÜ |  |
| 1 | Santral Genel Yerleşim Planı | * | * | * | * | * | * | * |  | * | Planda santral sahası sınırları, proje onay kapsamındaki tüm yapılar, elektrik üretimi ve elektrik depolama faaliyetine esas ana ekipman (türbin / motor - jeneratör grupları, kazan, güneş paneli, evirici, elektrik depolama ünitesi ve trafo), yönler, kotlar, koordinatlar ve ana ekipmanların teknik karakteristikleri gösterilmelidir. |
| 2 | Tek-Hat Şeması | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - Tesisin ilgili Trafo Merkezi (TM) / Dağıtım Merkezi (DM) bağlantı noktaları, hücrelerin elektrik üretim tesisi bağlantı fider kriterlerine uygun dönüşümleri, - Elektrik enerjisi üretiminin yapıldığı jeneratör ile tesis bağlantı noktası arasındaki; 1 kV ve üzerindeki tesis için güç, kontrol/kumanda, senkronizasyon, koruma kabloları/iletkenleri, - İç ihtiyaç trafosunun sekonder çıkışları, 1 kV altındaki ana dağıtım panosu ana barasını içerecek şeklinde yükleri, varsa kompanzasyon tesisi ve imdat dizel jeneratör grupları, - Ölçü, zati koruma, senkronizasyon sistemi, kilitlemeler ve kullanılan jeneratör ve hücre üzerindeki röle koruma fonksiyonlarının ANSI Kodları, - Güç, cins, metraj ve kesitler, - Kısa devre hesaplarına göre belirlenmiş primer teçhizat malzemelerinin liste ve karakteristikleri, gösterilmelidir. |

| B. | BELGELER VE HESAPLAR | LİSANSLI / LİSANSSIZ |  |  |  |  |  |  |  |  | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HES | RES | GES | JES | BES | TES | YGES | MES | EDÜ |  |
| 1 | Tesis Bilgi Formu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Bir örneği ilgili POB’un internet sitesinde yayımlanan form doldurulmalı ve kaşeli, imzalı olarak sunulmalıdır. |
| 2.a | Tesis Yeri Uygunluk Belgesi | * | * | * | * | * | * |  | * | * | İmar planı yapmaya yetkili idare(ler)den alınmış, tesisin kurulacağı alanın imar mevzuatına uygun olduğuna dair yazı sunulmalıdır. Tesis yerine ilişkin imar işlemlerinin devam ettiğini ancak sonuçlandırılamadığını belirten bir yazının imar planı yapmaya yetkili idare(ler)den alınması durumunda, Tesis Yeri Uygunluk Belgesi tesis kabulüne kadar temin edilmelidir. MES’ler için lisansında belirtilen tüm bağlantı noktaları için ilgili kurumdan alınmış Tesis Yeri Uygunluk Belgesi sunulmalıdır. |
| 2.b | Kira Sözleşmesi |  |  |  |  |  |  | * |  |  | YGES’ler için DSİ ile imzalanmış kira sözleşmesi sunulmalıdır. |
| 3 | Yetki Yazısı ve Ekleri | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. Sicil tasdiknamesi sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. Sicil tasdiknamesi / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 3. Güncel SGK dökümü Serbest olarak çalışan mühendis için; 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi Lisans sahibi şirkette görevli mühendis için; 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 2. Güncel SGK dökümü sunulmalıdır. |
| 4 | Lisans | * | * | * | * | * | * | * | * | * | EPDK Lisansı ekleri ile birlikte sunulmalıdır. Lisanssız üretim tesislerinde istenmemektedir. |
| 5 | Çağrı Mektubu | * | * | * | * | * | * | * |  | * | Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu sunulmalıdır. Lisanslı üretim tesislerinde istenmemektedir. |
| 6 | Sistem Bağlantı Görüşü | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Ekleri ile birlikte sunulmalıdır. |
| 7 | Sistem Bağlantı Anlaşması | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Ekleri ile birlikte sunulmalıdır. Lisanssız üretim tesislerinde istenmemektedir. |
| 8 | ÇED Belgesi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ÇED mevzuatı kapsamında; tesise ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" ya da ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı sunulmalıdır. ÇED mevzuatı kapsamı dışındaki tesisler için istenmemektedir. |
| 9 | Su Kullanım Hakkı Anlaşması | * |  |  |  |  |  |  |  |  | DSİ ile imzalanan anlaşma, varsa ek mukaveleleri ile birlikte sunulmalıdır. |
| 10 | Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Görüşü |  | * |  |  |  |  |  |  |  | Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya kuruluşlarınca yapılan ve teknik etkileşim iznine esas teşkil eden analiz kapsamındaki RES'ler için sunulmalıdır. |
| 11 | Jeolojik Etüt Raporu / Zemin Etüt Raporu | * | * | * | * | * | * | * |  | * | Konutlardaki fotovoltaik ekipman uygulamalarında zorunlu değildir. YGES’lerde, yalnızca sistemin zemine sabitlendiği kısımlar için sunulmalıdır. |
| 12 | (Elektromekanik Teçhizat için) Sözleşme ve ekleri | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Elektrik üretimi ve/veya elektrik depolama faaliyetine esas ana ekipman için elektromekanik yüklenicisi ile imzalanmış sözleşme ve ekleri sunulmalıdır. Sözleşmenin veya eklerinin, elektromekanik teçhizata ilişkin marka, model, teknik karakteristik ve ilgili standart kodları ile fabrika ve saha test prosedürlerini içeren sayfaların sunulması yeterlidir. Lisanssız üretim tesislerinde istenmemektedir. |
| 13 | Elektromekanik Teçhizat için Uygunluk Belgesi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Elektrik üretimi ve elektrik depolama faaliyetine esas ana elektromekanik teçhizata (türbin / motor - jeneratör grupları, kazan, güneş paneli, evirici, elektrik depolama ünitesi ve trafoya) ilişkin "a", "b", "c", "ç" ve “d” seçeneklerinden en az biri sunulmalıdır. Elektromekanik teçhizat için uygunluk belgesi Bakanlığa sunulmuş ve belgenin Bakanlık arşivinde muhafaza edildiğine ilişkin bir yazı alınmış ise yeniden sunulması gerekmemektedir. |
|  | a. Tip Proje Onay Yazısı | * | * | * | * | * | * | * | * | * | İlgili kurumdan alınmış tip proje onay yazısı sunulmalıdır. |
|  | b. Tip Sertifikası | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Akredite kuruluşlardan alınmış olan sertifika sunulmalıdır. |
|  | c. Dizayn Sertifikası | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Akredite kuruluşlardan alınmış olan sertifika sunulmalıdır. |
|  | ç. Standarda / Kritere Uygunluk Belgesi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | TSE veya uluslararası akredite kuruluşlardan alınmış olan belge / rapor sunulmalıdır. |
|  | d. Elektromekanik Teçhizat için Uygunluk Raporu | * |  |  | * | * | * |  | * |  | İmalat / montaj / test süreçleri için teçhizata ilişkin mevcut imalat, kalite belgeleri, test raporları ile mühendislik hesaplarını içeren dokümanların üniversiteler veya akredite kuruluşlarca incelenmesi sonucunda hazırlanan “elektromekanik teçhizat için uygunluk raporu” sunulmalıdır. |
| 14 | İnşaat Uygunluk Raporu | * | * | * | * | * | * | * |  | * | İnşaat Uygunluk Raporu, değerlendirilmek üzere üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerine sunulmalıdır. Bu değerlendirme, Jeolojik Etüt Raporu / Zemin Etüt Raporu dikkate alınarak yapılmalıdır. İnşaat Uygunluk Raporu; - Mevcut veya yeni inşa edilecek bir yapıya ya da bu yapılara entegre kurulacak olan elektrik üretimi ve elektrik depolama faaliyetine esas ekipmanların taşıyıcı yapılarına ilişkin statik, stabilite ve dinamik hesapları ile betonarme, çelik, hidrolik, vb. tasarım hesapları ile - Raporun ekinde; Santral Genel Yerleşim Planı'nda onay kapsamında gösterilen yapıların paftaları (yapıların görünüşleri, yapıların kot planları, yapıların kesitleri, yapıların ve ünitelerin temellerine ilişkin projeleri) içermeli ve üniversite uygunluk yazısı ile birlikte ilgili POB’a sunulmalıdır. |
| 15 | Santral Ünitelerinin Performans Eğrileri | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Belgeler ve Hesaplar kapsamının 13 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilmiş olması halinde ayrıca sunulması gerekmemektedir. |
| 16 | Kısa Devre Hesapları | * | * | * | * | * | * | * | * | * | İlgili TM' den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (50, 31,5 kA, 16-25 kA veya TEİAŞ tarafından yayımlanmış TM kısa devre güçlerine göre) sistem bağlantı noktasından itibaren 3 faz, faz-faz ve faz-toprak arıza analizleri Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, IEC 60909 ve TS EN 50522 standardına uygun yapılmış hesaplar sunulmalıdır. |
| 17 | Primer Teçhizat Seçim Hesabı | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tesiste kullanılacak primer teçhizatın (iç ihtiyaç transformatör güç hesapları, transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları, imdat grubu dizel jeneratörleri vs. içerecek şekilde) seçim hesapları sunulmalıdır. Belgeler ve Hesaplar kapsamının 13 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilmiş olması halinde ayrıca sunulması gerekmemektedir. |
| 18 | Röle Koordinasyon ve Selektivite Hesabı | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Rölelerin koordinasyonunu sağlayacak hesapları yapılır, eğriler verilmelidir. Selektiviteyi sağlayacak şekilde set değerleri tanımlanmalıdır. Jeneratör koruma rölesine ilişkin fonksiyonların set değerleri Şebeke Yönetmeliği "Üretim Santralleri Tasarım Şartları" bölümüne uygun olarak verilmelidir. |
| 19 | İletken / Kablo Seçim Hesapları | * | * | * | * | * | * | * | * | * | YG / AG kablo hesapları ile iletkenlerde güç kaybı, gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolü de hesaplarda gösterilmelidir. |
| 20 | Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Hesabı | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 50522 standardına göre hesaplanmış; toprak özgül direncine göre ve faz-toprak kısa devre hesaplarına göre iletken kesiti belirlenmiş, topraklama direnci, adım ve dokunma gerilimlerinin normal sınırlar içinde olduğunu gösteren hesaplar ile bu hesaplara göre topraklama iletkeni, topraklama çubuklarının, bağlantı detayları ile birlikte ve santral sahası içerisinde yerleşimi gösterilmelidir. Yıldırımdan Korunma Hesabı ilgili standart veya yönetmeliğe göre hesaplanarak sunulmalıdır. Ayrıca, santral temel topraklama ve yıldırımdan korunma planları, proje müellifi branş mühendisi tarafından kaşelenip imzalanarak hesap raporunun ekinde verilmelidir. |
| 21 | Panel, Evirici Uyumluluk Hesapları |  |  | * |  |  |  | * |  |  | Maksimum Güç Noktası Takibi (MGNT) sistemlerindeki dizilere ait 1) Maksimum dizi gerilimi, minimum dizi gerilimi ve 2) Maksimum MGNT gerilimi ve minimum MGNT gerilimi hesaplarının uygun olduğu gösterilmelidir. Ayrıca, MGNT sistemlerine ait dizi maksimum akımı ve dizi kısa devre akımının uygun olduğu gösterilmelidir. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir. |
| 22 | Elektrik Depolama Ünitesi Güç ve Enerji Hesapları |  |  |  |  |  |  |  |  | * | Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri ve depolamalı elektrik üretim tesisleri için 1) Elektrik depolama faaliyetine esas elektriksel güç ve enerji hesapları sunulmalı, 2) Kurulu güç / kapasite oranları, şarj / deşarj döngüsü sayıları ile depolama ünitesi, evirici ve trafo için verimlilik değerleri gösterilmelidir. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir. |
| 23 | Elektrik Depolama Ünitesi, Evirici Uyumluluk Hesapları |  |  |  |  |  |  |  |  | * | Elektrik depolama ünitesi ile ilgili eviricinin uyumluluğu gösterilmelidir. Teçhizat teknik karakteristikleri dokümanları da sunulmalıdır. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir. |
| 24 | Yangından Korunma, Yangın Algılama, Söndürme/Baskılama ve Uyarı Sistemi Hesapları ile Süreç ve Ekipman Şeması/Şemaları |  |  |  |  |  |  |  |  | * | Üniversiteler veya akredite kuruluşlarca değerlendirilerek uygun bulunmuş Yangından Korunma, Yangın Algılama, Söndürme/Baskılama ve Uyarı Sistemi Hesapları ile Süreç ve Ekipman Şeması/Şemaları uygunluk yazısı ile birlikte ilgili POB’a sunulmalıdır. |